СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЬВА - ТОЛСТОГО»
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23.09.2014г.                                     с. Льва Толстого                                                       № 44

Об  утверждении  «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования сельского поселения

«Село Льва-Толстого» Дзержинского района

Калужской области»

С целью обеспечения перспективного планирования развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, повышения инвестиционной привлекательности, в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 года, ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» от 23.11.2011 года, требований «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 года, на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Село Льва-Толстого», Сельская  дума  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село Льва-Толстого»

РЕШИЛА:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования сельского поселения

«Село Льва-Толстого» Дзержинского района Калужской области».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования

путем вывешивания на досках объявлений, находящихся по адресам:

с.Льва Толстого, ул.Советская, ул.Полевая, ул.1 Мая;

д.Каравай, ул.Центральная, д.Ларинское.

- Контроль за исполнением возложить на администрацию сельского поселения

«Село Льва-Толстого».

Глава сельского поселения

«Село Льва-Толстого»                                                                              П.В. Лузган

Приложение

к решению Сельской Думы

МО СП «Село Льва Толстого»

от  «23»сентября 2014 года  № 44

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального образования

Сельское поселение

«Село Льва Толстого»

Дзержинского района

Калужской области

с. Льва Толстого 2014 год

- Паспорт

программы   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  МО СП «Село Льва Толстого»

на 2014-2024 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Село Льва Толстого» на период 2014-2024 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Льва Толстого» |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Генеральный план МО СП «Село Льва Толстого»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Льва Толстого» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Село Льва Толстого», предприятия коммунального комплекса сельского поселения. подрядчики на договорной основе |
| Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории МО СП «Село Льва Толстого» |
| Задачи реализации Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности и среднего процента износа инженерных коммуникаций на территории поселения 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Снижение аварийности и среднего процента износа инженерных |
| Сроки реализации программы | 1-й этап – 2014 – 2018 годы 2-ой этап – 2019– 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - внебюджетные инвестиции - средства федерального, областного бюджетов; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | -обеспечение требуемого уровня надежности работы и качества предоставляемых коммунальных услуг; -снижение энергозатрат на объектах коммунального комплекса; -создание требуемого резерва коммунальных услуг с целью развития территории МО; -обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; -снижение затрат на предоставляемые коммунальные услуги. |
| Контроль за ходом реализации программы | Сельская Дума МО СП «Село Льва Толстого» Администрация МО СП «Село Льва Толстого» |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения МО СП «Село Льва - Толстого». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП

«Село Льва Толстого» на 2014-2024 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

- 2. Демографическое развитие муниципального образования

Сельское поселение «Село Льва - Толстого» располагается на юго-востоке Дзержинского района Калужской области и граничит:

На северо-западе с ГП «Поселок Товарково»; на севере с СП «Село Совхоз им. Ленина»;

на востоке и юге с городом Калуга; на западе и юго-западе с СП «Село Дворцы».

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Кондрово) – 25 км, до регионального центра (г. Калуга) – 17 км. Через территорию сельского поселения проходят:

автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3,

автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Р-93.

Территория – 7907,76 га , население сельского поселения составляет 3795 чел.  (2013 г.)

В состав сельского поселения «Село Льва Толстого» входят 3 населенных пункта: с. Льва Толстого, дер. Каравай, дер. Ларинское.

Центром сельского поселения является с. Льва Толстого, где проживает около 95% всего населения муниципального образования.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения «Село Льва Толстого» умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +17,8°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 3,8 м/с летом до 4,9 м/с – зимой.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рельеф

Пологохолмистая морено – эрозионная средне-слаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми. Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

3 .Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В состав сельского поселения «Село Льва Толстого» входят 3 населенных пункта: с. Льва Толстого, дер. Каравай, дер. Ларинское.

Жилой фонд поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную жилую застройку.

На территории сельского поселения «Село Льва - Толстого» централизованное теплоснабжение присутствует в с. Льва Толстого.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении присутствует в с. Льва Толстого.

Отопление многоквартирных домов в большей части централизованное – от котельной МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ». На территории с. Льва Толстого расположена одна котельная, установленной мощностью 16,5 Гкал/ч.

Индивидуальные жилые дома, и коттеджи, в основном, оборудованы системами индивидуального печного и газового отопления.

Отопление общественных зданий с. Льва Толстого централизованное

Услуги централизованного теплоснабжения на территории СП «Село Льва Толстого» оказывает организация МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ».

Описание котельной с. Льва Толстого

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: ТВГ 1,5 – 6 шт. – 1983г. Котлоагрегаты: КВГ 2,5 – 3 шт. – 1991г. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 16,5 Гкал/ч (19,19 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 12 Гкал/ч (14 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 5,141 Гкал/ч (5,98 МВт) ГВС: 0,56 Гкал/ч (0,651) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,054 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 1,746 Гкал/ч (2,03 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1983 год |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 17329 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 15753,79 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Баланс тепловой мощности котельной СП «Село Льва Толстого».

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Льва Толстого (МУ «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ») | 16,5 | 12 | 0,5 | 11,5 | 5,701 | 6,299 | 47,51 | 0,5 | 6,82 |
| ВСЕГО: |  | 16,5 | 12 | 0,5 | 11,5 | 5,701 | 6,299 | 47,51 | 0,5 | 6,82 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

В настоящее время в системе теплоснабжения СП «Село Льва - Толстого» выявлен и уже решается либо планируется к решению ряд проблем.

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории СП «Село Льва Толстого» можно выделить следующие составляющие:

- износ тепловых сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории с. Льва Толстого;

- отсутствие приборов учета у потребителей;

- отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей;

- износ котельного оборудования.

Одной из проблем системы теплоснабжения является большой износ оборудования котельной:

Котельная №2 эксплуатируется с 1983 года, оснащена котлами ТВГ-1,5 1983 г. и КВГ-2,5 1991 г. Данные типы котлов являются устаревшими и имеет изначально невысокие КПД. За период длительной эксплуатации оборудование котельной подверглось значительному износу, в связи с чем, фактический КПД котлоагрегатов сильно занижен.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Тепловые сети с. Льва Толстого построены более 30 лет назад для теплоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Сети выполнены из стальных труб Ду 50-250 мм. В настоящее время 80% сетей находятся в аварийном состоянии. Модернизация трубопроводов обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное теплоснабжение сельского поселения и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории с. Льва Толстого приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

Отсутствие приборов учета у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ тепловых сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

Организация надежного и безопасного теплоснабжения СП «Село Льва Толстого» – это комплекс организационно-технических мероприятий, их которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории с. Льва Толстого;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

- Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения «Село Льва - Толстого» осуществляется из артезианских скважин ГП «Калугаоблводоканал» и водозабора ОАО «Птицефабрика Калужская».

Основные технические характеристики системы водоснабжения сельского поселения «Село Льва - Толстого» следующие:

- ВЗУ – 2 ед., в состав которых входит 2 скважины, принадлежащие ГП «Калугаоблводоканал», а также водозабор ОАО «Птицефабрика Калужская».

- общая протяженность сетей холодного водоснабжения –28,012 км;

- средний физический износ сетей – 70 %.

Водопроводы в населённых пунктах сельского поселения «Село Льва Толстого» построены для водоснабжения жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

Централизованная система холодного водоснабжения имеется в следующих населенных пунктах:

- с. Льва Толстого

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования 
сельское поселения «Село Льва Толстого» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| ВЗУ ГП «Калугаоблводоканал» |  |  |
| 1. | Артезианская скважина №3 |  |
| 1.1 | Расположение | с. Дворцы, ул. Сосновый бор |
| 1.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| 1.3 | Глубина, м | 39,5 |
| 1.4 | Производительность, м3/час | 25 |
| 1.5 | Подключенная нагрузка | сеть (установлены частотные преобразователи) |
|  | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|  | Марка | 2ЭЦВ 8-25-100 |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | КПД, % | 90 |
|  | Производительность, м3/час | 25 |
|  | Напор, м | 100 |
| 2. | Артезианская скважина №4 |  |
| 2.1 | Расположение | с. Дворцы, ул. Сосновый бор |
| 2.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| 2.3 | Глубина, м | 39,7 |
| 2.4 | Производительность, м3/час | 25 |
| 2.5 | Подключенная нагрузка | сеть (установлены частотные преобразователи) |
|  | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|  | Марка | ЭЦВ 8-25-100 |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | КПД | 87 |
|  | Производительность, м3/час | 25 |
|  | Напор, м | 100 |
| 2. | ВЗУ ОАО «Птицефабрика Калужская» |  |
| 1. | водозабор на р. Угре |  |
| 1.1 | Расположение | водозабор на р. Угре близ п. Учхоз |
| 1.2 | Производительность станции второго подъёма номинальная, м3/сут | 3300 |
| 1.3 | Производительность станции второго подъёма номинальная, м3/сут | 3600 |
| 1.4 | Подключенная нагрузка, м3/ч | резервуар |

В системе водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Село Льва Толстого» используются водопроводные сети, выполненные из чугуна, стали, полиэтилена. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 28012 м. Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 1.4.4.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. В настоящее время средний физический износ сетей водоснабжения составляет около 70 %. Трубопроводы в системах централизованного водоснабжения выполнены, в основном, из чугуна. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние распределительных сетей приводит к ухудшению качества питьевой воды при ее транспортировке (от повышенного содержания железа и прочих примесей до различных форм бактериального заражения).

Водопроводная сеть с. Льва Толстого состоит из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметрами от 100 – 150мм.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельского поселения «Село Льва Толстого».

| Наименование участка водопроводных сетей | Протяженность с разбивкой по диаметрам | Год стр-ва системы водоснабжения | Зона обслуживания потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Льва Толстого |  |  |  |
| Магистральные сети | Ду150мм – 1200 м, чугун | 1978 | Магистральный водопровод |
| Уличная распределительная сеть | Ду100мм – 2299 м, ПЭ | 2008 | ул. Ягодная, ул. Спортивная |
| Уличная распределительная сеть | Ду100мм – 3713 м, ПЭ | 2008 | ул. Полевая, ул. Спортивная, ул. Высоцкого |
| Уличная распределительная сеть | Ду100мм – 20800 м, чугун | 1978-1991 | По улицам |

На территории муниципального образования сельского поселения «Село Льва Толстого» услуги по централизованному водоснабжению осуществляют следующие организации:

- ГП «Калугаоблводоканал»;

- ОАО «Птицефабрика Калужская».

Сведения о потреблении холодной воды.

| Показатели предприятия | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3 | 147,812 | 201,347 | 173,760 | 187,926 |
| Расходы на собственные нужды, тыс. м3 | 5,100 | 13,067 | 13,960 | 25,030 |
| Принято воды со стороны, тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери в сетях при транспортировке, тыс. м3 | 50,624 | 93,353 | 86,765 | 89,665 |

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Водоснабжающие организации ведут работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Сведения об имеющихся резервах производственных мощностей.

| № п/п | Наименование | Произво-дительность, м3/ч | Подключенная нагрузка, м3/ч | Резерв, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианские скважины | 50 | 50 | 138 |
|  | Станции второго подъема | 138 |  |  |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения.

Достаточно высокий износ водопроводных сетей системы водоснабжения с. Льва Толстого приводит к возникновению следующих проблем:

– неудовлетворительное состояние водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

– увеличение потерь воды при транспортировке;

– снижение надежности всей системы водоснабжения;

– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при наличии резерва мощности на водозаборном узле.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Показатель | Перечень работ по реализации |
| --- | --- |
| Обеспечение надежности и стабильности работы системы централизованного водоснабжения | Строительство водозаборного узла с. Льва Толстого, строительство насосной станции второго подъема |
| Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения | Строительство водозаборного узла д. Каравай (устройство артезианской скважины со станцией частотного регулирования) |
|  | Прокладка сетей водоснабжения в системе централизованного водоснабжения д. Каравай |
| Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | Реконструкция изношенных участков водопроводных сетей. |

    - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Система централизованного водоотведения имеется в следующих населенных пунктах:

- с. Льва Толстого

Основные технические характеристики системы водоснабжения сельского поселения «Село Льва - Толстого» следующие:

- КНС – 4 ед.

- общая протяженность сетей водоотведения – 9,139 км;

- средний физический износ сетей – 10 %.

Сточные воды с. Льва Толстого после КНС-1 по напорному коллектору транспортируются на очистные сооружения ОАО «Птицефабрика Калужская».

Сети водоотведения по СП «Село Льва Толстого» построены для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Техническое состояние систем централизованного водоотведения оценивается как удовлетворительное.

Мероприятий по утилизации иловых отложений на очистных сооружениях сельского поселения не производится.

Основные технические характеристики канализационных насосных станций сельского поселения приведены в таблице:

Основные технические характеристики канализационных насосных станций Сельского поселения «Село Льва Толстого.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция №1 |  |
| 1.1 | Расположение | с. Льва Толстого, ул. Высоцкого |
| 1.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 1.3 | Производительность, м3/сут | 3000 |
| 1.4 | Подключенная нагрузка, м3/сут |  |
| 1.5 | Емкость приемного резервуара, м3 | 200 |
| 1.6.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СМ 100-65-200/2 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 69 |
|  | Производительность, м3/час | 125 |
|  | Напор, м | 47,5 |
| 1.6.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СМ 100-65-200/2 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 69 |
|  | Производительность, м3/час | 125 |
|  | Напор, м | 47,5 |
| 2. | Канализационная насосная станция №2 |  |
| 2.1 | Расположение | с. Льва Толстого, р-н автостоянки |
| 2.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 2.3 | Производительность, м3/сут | 1080 |
| 2.4 | Подключенная нагрузка, м3/сут |  |
| 2.5 | Емкость приемного резервуара, м3 | 100 |
| 2.6.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СМ 80-50-200/2 |
|  | Мощность эл., кВт | 14,3 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 50 |
| 3. | Канализационная насосная станция №3 |  |
| 3.1 | Расположение | с. Льва Толстого, ул. Полевая |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.3 | Производительность, м3/сут | 960 |
| 3.4 | Подключенная нагрузка, м3/сут | 150 |
| 3.5 | Емкость приемного резервуара, м3 | 100 |
| 3.6.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
|  | Марка | СМ 80-50-200/2 |
|  | Мощность эл., кВт | 14,3 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 50 |
| 3.6.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
|  | Марка | СМ 80-50-200/2 |
|  | Мощность эл., кВт | 14,3 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 50 |
| 4. | Канализационная насосная станция ОАО «Птицефабрика Калужская» |  |
| 3.1 | Расположение | главный коллектор |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| 3.3 | Производительность, м3/сут | 3000 |
| 3.3 | Емкость приемного резервуара, м3 | 100 |
| 3.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СД 50/56 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 65 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 56 |
| 3.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СД 50/56 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 65 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 56 |
| 3.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Марка | СМ 100-65-200-2 |
|  | Мощность эл., кВт | 30 |
|  | КПД, % | 69 |
|  | Производительность, м3/час | 100 |
|  | Напор, м | 50 |
| 8. | Очистные сооружения ОАО «Птицефабрика Калужская» |  |
| 8.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| 8.2 | Производительность, м3/сут | 2700 |
| 8.3 | Подключенная нагрузка, м3/сут | 2000 |
| 8.4 | Водоем-приемник | р. Цыганка |

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Надежность системы централизованного водоотведения может быть обеспечена наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях, а также при необходимости сооружением резервных напорных коллекторов (где это необходимо). Реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное воздействия на экологическую систему поселения. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Не все населенные пункты сельского поселения имеют централизованную систему водоотведения. Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть повышено за счет безаварийной работы системы и обеспечения централизованной системой водоотведения новых районов (не имеющих в настоящий момент централизованной системы водоотведения). |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Контроль за исправным состоянием насосного оборудования, и установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку сточных вод. |

Характеристики канализационных сетей муниципального образования сельского поселения «Село Льва - Толстого».

| Наименование участка канализационных сетей | Принадлежность | Протяженность с разбивкой по диаметрам, км | Год строительства | Водоприемник сточных вод с указанием места расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Льва Толстого |  |  |  |  |
| Самотечный коллектор | ОАО «Птицефабрика Калужская» | ПЭ d150, 151 м | 2008 | КНС № 1,2,3 |
| Самотечный коллектор | ОАО «Птицефабрика Калужская» | ПЭ d150, 4188 м | 2009 | КНС № 1,2,3 |
| Напорный коллектор | ОАО «Птицефабрика Калужская» | Чугун 2*d150, 4800 м | 1997 | Очистные сооружения ОАО «Птицефабрика Калужская» |

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения.

Существующие сооружения и оборудование системы водоотведения сельского поселения «Село Льва Толстого» можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Необходимо осуществлять систематический контроль за системами централизованного водоотведения, т.к.  в случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для сельского поселения в целом.

Организации, эксплуатирующие канализационные сети на территории муниципального образования сельского поселения «Село Льва Толстого» осуществляют систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков.

- Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

В сельском поселении газифицированы два населенных пункта – с. Льва Толстого и д. Каравай.

Схема распределения газа по давлению в сельском поселении 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП) – в с. Льва Толстого и ПТФ «Калужская».

Газораспределительные станции (ГРС) – ГРС ПТФ «Калужская».

В д. Ларинское население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Уровень охвата газоснабжением населения около 87%.

Процент износа газопроводов составляет 10-15 %.

- Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение сельского поселения «Село Льва Толстого» осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, трансформаторные подстанции ПС 110/10 кВ и ТП 10/04 кВ.

- Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Характеристика существующего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

На территории сельского поселения установлено 53 контейнера, оборудовано 11 контейнерных площадок для сбора мусора

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в п. Товарково.

Организации, работающие в сфере вывоза и утилизации ТБО:

Услуги по вывозу твердых бытовых отходов на территории сельского поселения «Село Льва Толстого» оказывает управляющая компания ООО «Льва Толстовское», заключены соответствующие договора с населением.

Санитарной очисткой сельского поселения «Село Льва Толстого» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Льва Толстовское» с. Льва Толстого.

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Фактический вывоз ТБО превышает установленный норматив

В период огородничества контейнеры заполняются травой, ветками, отходами с огородов, строительными материалами, что по сути не является ТБО и существенно увеличивает объемы вывозимого мусора

- Перспективные показатели развития МО для разработки программы

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

увеличение площади жилищного фонда до конца расчетного срока до 160,7 тыс. м2 общей площади;

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Основные задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

- повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов.

- 4.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения «Село Льва Толстогоо».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Село Льва Толстого» на 2014-2024 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1.Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

4.2.Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует до 31 декабря 2024 года. Реализация  программы будет осуществляться весь период.